河南省胸科医院溴化锂直燃机空调机组移机安装项目

公开议价文件

项目编号：HNSXKYYZBB-YN-2026-011

采购人：河南省胸科医院

2026年2月

第一章  公开议价公告

河南省胸科医院溴化锂直燃机空调机组移机安装项目

公开议价公告

一、项目名称：

河南省胸科医院溴化锂直燃机空调机组移机安装项目。

二、项目范围及内容：

溴化锂直燃机空调机组移机安装。

三、项目预算：

项目预算人民币498000，最高限价人民币496282.89元。

四、供应商资格要求：

（一）供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

2、须具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3、拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（四）本项目不接受联合体参与。

五、获取公开议价文件

（一）时间：2026年2月2日至2026年2月14日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

（二）地点和方式：河南省胸科医院官网议价公告末尾处自行下载，同时将资料清单（见公告末尾）纸质版加盖公章，扫描PDF版发至邮箱zbb65662712@163.com。

六、公开议价的时间及地点另行通知。

七、发布公告的媒介

本次公开议价公告在河南省胸科医院官网发布。

八、联系事项

联系地址：河南省胸科医院招标办公室（郑州市纬五路一号）

邮    编：450008

联系人：李老师

联系电话：0371-65662712

邮箱：zbb65662712@163.com

九、监督部门及电话：河南省胸科医院监察室65662810、65662967

资料清单

议价文件

- 项目资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：河南省胸科医院 联系人：李老师 联系电话：0371-65662712 地址：郑州市金水区纬五路一号 |
| 2★ | 响应文件份数： 纸质文件一正二副(胶装、带封皮),U盘拷贝电子版（带红章） 一份 （PDF格式）。 温馨提示：电子扫描版响应文件命名方式为： 项目名称 + 公司名称全称 + “响应文件” 例：氩气工作站-河南XXX有限公司-响应文件 纸质响应文件可在书脊上标明项目名称、供应商 单位名称。 |
| 3★ | 公开议价时间：议价时间另行通知（关注邮箱及官网） 公开议价地点：河南省胸科医院科研教学楼1楼会议室 |

- 采购需求

- 一、技术要求

- 1.工程概况：

项目概述：由于医院发展需要需拆除既有直燃机房，把直燃机房内既有300万大卡的直燃机迁移至新建直燃机房内，新建直燃机房位于新建内科综合楼地下二层。移机完成后，须对迁移过程中必须采取的分离措施或其它措施进行恢复，达到正常开机运行需求，与直燃机房内新建直燃机并联运行，满足医院中央空调及卫生热水正常使用需求。

工作范围：

设备拆除：拆除原机房东墙3.5m×4m门洞及外围墙体，对直燃机机组进行安全拆卸、分体化处理；主体、高发均微正压运输，压力值为+0.02MPa。

溴化锂溶液处理及回灌：对机组溶液实施静置及过滤措施，并抽样化验，达到厂家标准后回灌.

系统拆除：同步拆除与机组连接的外部管道（含空调冷温水、冷却水、卫生热水、燃气管道）、电气线路、烟道、软接、阀门及燃烧机、电气控制系统等附属设备。

部件处理：对拆卸部件进行编号标记、防护包装，避免运输过程中碰撞或倾斜；精密部件（如燃烧机、真空泵、溴化锂溶液储罐）需单独运输。

设备迁移：由专业安装公司采用防震运输及专业吊装设备完成机组移位，确保设备安全。

主体高发合拢：合拢台号配对正确（台号标识位置：机组正面主管板中部及高发后烟箱右上角），基础垫实，部件对接间隙1.5mm，目测焊缝无气孔、未熔合、咬边、夹渣等缺陷。

安装调试：迁移前对新建直燃机房内影响安装的设备设施进行拆除，迁移设备就位后进行水平校正（误差≤0.8/1000），完成拆除设备设施的恢复、主机合拢、正负压密封性测试、溶液回灌、机组钝化、燃烧机安装复位、电气线路恢复；重新连接外部空调冷热水管道、卫生热水管道、燃料管道、机组配电、烟道及阀门，进行系统调试与试运行（保护装置测试及满负荷运行验证）。

安装完成后，设备及设施满足与新建直燃机放系统并联运行的要求，且满足后期与医院智能楼宇智控对接的功能要求，包括

——通过对设备的监控，系统将完成如下功能：

——监测机组的运行状态、故障信号报警、手自动状态，并控制启停；

——实现机组对水泵，冷却塔水系统设备的联动控制运行。

技术标准与要求

（1)拆卸与安装

管道接口：所有接口需编号标记，复装时实现零误差对接，目测焊缝无气孔、未熔合、咬边、夹渣等缺陷、气密性测试焊缝处无冒泡、泄漏。

溴化锂溶液：溴化锂溶液回灌后添加收集和灌注，溶液过滤和缓蚀剂的添加，确保溶液合格并有原厂家溴化锂溶液检测合格报告。

注：收集溶液容器须为防腐蚀性专业容器（如 PP 材质密封桶），容器需张贴“溴化锂溶液专用”标识，避免污染。

基础制作验收：新机房基础需满足设备安装及承重要求，基础水平度＜1.5‰ 。

部件防护：精密部件（如真空泵、溴化锂溶液、）单独包装运输，避免振动或挤压损伤。

高发主体防护：运输过程严格检查压力值变化。若运输过程中发生高发主体出现内部撕裂、器件损坏，需要立即进行修复。

修复与配件要求：迁移过程中如发生高发或主体内部撕裂、核心器件损坏，修复须按以下标准执行：​

——核心功能件损坏须更换原设备厂同型号配件（需提供原厂采购凭证、合格证），如燃烧机、换热波纹板片、内置密封腔体、换热管、配套温度传感器、后烟箱、耐火装置、靶流开关、触摸屏、控制柜等。​

——通用辅助件损坏可使用符合国标/行标的合格配件，但需提供配件《合格证》或《质量检测报告》（检测项目含材质、尺寸公差，与原厂配件参数一致），如外部压力接口、压力表、固定螺栓、非密封类盖板；​

注：修复工作须由原厂技术人员操作，之后须进行压力测试及换性能验证，测试合格后方可继续安装。​

——调试关键指标：

| 项目 | 标准要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 整机真空密封性测试 | ≤1000Pa（48小时保压无泄漏） | 真空计检测 |
| 抽真空性能 | 极限真空≤100Pa | 真空泵性能测试 |
| 负载运行稳定性 | 负载运行稳定性 | 记录温度、压力、电流曲线 |
| 燃烧机二次调试 | 满足氮氧化物排放标准（NOX≤30mg/Nm³） | 超低氮烟气分析仪 |

调试合格标准

（1）设备完成合拢后，设备电气控制、远程操作界面、远程监控平台恢复正常，电气元器件反应灵敏无延迟卡顿。

（2）机组启动自检无报警，连续 72 小时满负荷运行无停机；

（3）各保护装置（断水、燃料压力、排气温度）动作精准，断水保护响应时间≤5 秒，燃料压力异常时立即停机，排气温度超设计值 5℃时触发报警；

（4）真空密封性≤1000Pa（48 小时保压无泄漏），抽真空性能达极限真空≤100Pa，

（5）燃烧机氮氧化物排放符合 GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中超低氮排放要求（NOX≤30mg/Nm³）。

安全与规范

——《溴化锂吸收式冷（温）水机组安全要求》（GB18361）

——《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》（GB18362)

- 2.工程量清单( 另附 ）

- 3.图纸电子版( 另附 ）

- 4.招标控制价清单（ 另附 ）

二、商务要求

1.特定资格：

（1）须具有国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包叁级及以上或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（2）拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目；

- 2.工期： 60日历天

- 3.质量标准：合格。

- 4.质保期：工程验收合格经批准移交之日不少于  1 年（供应商需明确具体年数）。

5.履约保证金：无

6.付款方式：

- ①项目竣工，发包方验收合格后，付至工程造价（合同价）的80%；

②竣工结算审计完毕后，付至工程竣工结算审计价款的97%；

③剩余工程竣工结算审计价款的3%作为质保金，质保期满后无质量问题1次性无息付清；

④竣工结算审计核减率10%以下（含10%），审计费用由发包方承担，核减率大于10%，超过10%部分的审计费用由承包方承担，从工程竣工结算审计价款中予以扣除。

第四章  响应文件格式

封面格式

（项目名称）

响  应 文 件

编号：

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年         月

第一部分资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的 　　　　　(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为         （项目编号）的（项目名称）的响应及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务,其法律后果由我方承担。

委托代理人无转委托权。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件（正反面）

委托代理人身份证（正反面）

供应商（盖章）：

法定代表人（个人签字或盖章）：

委托代理人（个人签字）：

日  期：      年      月      日

二、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

三、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供下列资料之一作为财务状况证明资料：

- 2024或2025年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告；

- 基本开户银行出具的有效资信证明。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

河南省胸科医院：

我方在此声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、附最近一年任意一个月的缴纳税收的凭据；

1）纳税证明须提供缴费银行单据或税务机关出具的证明作为证明材料；

2）供应商近半年零缴税，须提供近半年税务系统中纳税申报截图信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

3）成立时间未超过 1 个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

4）供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

2、附最近一年任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件。

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

河南省胸科医院：

我方在此声明，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

七、特定资格

请根据“第三章 采购需求”第二条商务要求部分“1.特定资格要求”提供相关证明材料。（若商务要求没有提及特定资格要求，则无需提供材料。）

八、信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

九、无关联关系声明

河南省胸科医院：

我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

第二部分商务、技术文件

一、报价一览表

项目名称：

金额单位：元

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 质保期 | 工程验收合格经批准移交之日不少于 年 |
| 工期 | ____日历天 |
| 质量标准 | 符合国家、行业技术标准。 |
| 其他声明 |  |

注：1、总报价超过项目最高限价按无效响应处理。

2、总报价为报价人所报出的本项目全部价格之和，报价币种为人民币。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

### 二、报价明细表

分项列明完成所有采购需求所需费用，格式自拟。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

三、供应商承诺函

- 3.1 响应承诺函

致河南省胸科医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据本项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加响应以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体响应。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目议价过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合议价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（七）供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 3.2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

3.3 不参与围标串标承诺书

致        河南省胸科医院        :

我单位自愿参加    项目名称    投标活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营。我单位郑重承诺:

- （一）我单位及参与本项目的相关人员遵循诚实守信的原则，依法依规参加本项目投标活动;

- （二）我单位不存在围标、串标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的行为，否则，承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商名称:                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人:                (签字或盖章)

年        月        日

四、采购需求偏离表

- 4.1 技术要求偏离表

| 序号 （议价文件中技术要求条款号） | 技术要求 |  | ## 对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 议价文件 | 响应文件 |  |  |
| 条款1.1 |  |  |  |  |
| 条款1.2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：请根据“第三章 采购需求”部分里的“技术要求”中的条款号， 逐 条 响 应 议价文件中的技术要求。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 附技术证明材料

- 4.2 商务要求偏离表

| 序号 （议价文件中商务要求条款号） | 商务要求 |  | ## 对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 议价文件 | 响应文件 |  |  |
| 条款1 |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：商务要求为采购文件中的实质性要求， 有一条负偏离，则视为无效响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- |

注：后附近3年业绩证明材料（完整清晰的合同扫描件或复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附合同等相关证明材料

六、服务方案

七、售后方案

八、培训计划

九、优惠承诺

十、供应商认为需要提供其他资料